BOMBAS CENTRÍFUGAS SÉRIE EHB

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E HIDRÁULICAS |
| --- |
| Modelo | Pot. (cv) | ( sucção BSP | ( recalque BSP ( | Altura sucção máxima | Hm. max. na vazão nula | ALTURA MANOMÉTRICA (mca) |
|  |  |  |  |  |  | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 42 | 45 | 50 | 55 |
|  |  |  |  |  |  | VAZÂO (m³/h) |
| EHB40-16 (130mm) | 5 | 2.1/2” | 1.1/2” | 6 | 28 | 22 | 19 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EHB40-16 (140mm) | 5 | 2.1/2” | 1.1/2” | 6 | 35 |  |  | 27 | 25 | 22 | 9 |  |  |  |  |  |
| EHB40-16 (145mm) | 7,5 | 2.1/2” | 1.1/2” | 6 | 38 |  |  |  | 30 | 28 | 24 | 10 |  |  |  |  |
| EHB40-16 (150mm) | 7,5 | 2.1/2” | 1.1/2” | 6 | 43 |  |  |  |  | 30 | 28 | 18 | 10 |  |  |  |
| EHB40-16 (155mm) | 7,5 | 2.1/2” | 1.1/2” | 6 | 46 |  |  |  |  |  | 33 | 25 | 22 | 12 |  |  |
| EHB40-16 (160mm) | 10 | 2.1/2” | 1.1/2” | 6 | 50 |  |  |  |  |  | 35 | 32 | 29 | 26 | 14 |  |
| EHB40-16 (170mm) | 15 | 2.1/2” | 1.1/2” | 6 | 56 |  |  |  |  |  |  | 37 | 36 | 34 | 28 | 20 |

( Para combate a incêndio bocal de recalque Ø 2 ½”.

# Text boxes

- EXECUÇÃO MONOBLOCO;

- MOTOR TRIFÁSICO;

- PROTEÇÃO IP55;

- ROTAÇÃO 3500RPM;

- TENSÃO 220/380/440V;

- CLASSE DE ISOLAMENTO F;

- VEDAÇÃO DO EIXO POR SELO MECÂNICO;

- CONSTRUÇÃO EM FºFºGG20;

- BOCAIS ROSCÁVEIS BSP.

APLICAÇÃO

- COMBATE A INCÊNDIOS;

- USO PREDIAL;

- USO RURAL;

- SISTEMA CENTRAL DE REFRIGERAÇÃO;

- USO INDUSTRIAL.